宜兴市公用市政工程有限公司藻水管道工程用潜污泵设备

自行采购

招

标

文

件

项目编号:HCCG2019-0303

采购机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

二0一九年三月二十九日

目     录

第一章 投标邀请函	- 2 -

第二章 投标人须知	- 4 -

第三章 评标方法和标准	- 13 -

第四章 项目技术要求和有关说明	- 14 -

第五章 合同书（格式文本）	- 16 -

第六章 合同条款	- 17 -

第七章 附件（投标文件格式）	- 20 -

- 第一章 投标邀请函

宜兴市公用市政工程有限公司对藻水管道工程用潜污泵设备组织自行采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 项目名称：藻水管道工程用潜污泵设备 项目编号:HCCG2019-0303 评标方法：综合评分法 本项目预算为：150万元 |  |
| 2 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体，不接受中标后分包； ⑤投标人必须为潜污泵的专业生产厂家或其授权代理商（如为代理商需提供制造商针对本项目的唯一专项授权书原件，制造商与其授权代理商不能同时参与投标，如同时参加只接受制造商投标）。 ⑥投标单位至少具有1个2014年来同类产品供货业绩（提供合同原件）。 |  |
|  | 2.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |  |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |  |
| 4 | 采购人根据项目的实际情况，要求投标人在投标前须交纳投标保证金叁万元人民币。 交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致，且在投标截止时间前到达以下指定账户： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用市政工程有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于电汇、转账、本票、银行汇票（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 江苏银行城中支行. 账 号; 892020188800001699. 投标人开标前，应到采购人处开具往来款单据，作为已交纳投标保证金的证明。该往来款单据需在提交投标文件时一并提供，作为资格性检查的内容。 |
| 5 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：5份 |  |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2019年4月3日9:00 定标时间：评标结束后 （北京时间为准） 投标地点及开标地点：宜兴市公用事业管理局二楼开标室（宜兴市环科园岳东路5号） |  |
| 7 | 采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 联系人：刘先生 联系电话：051080718867 联系地址：宜兴市环科园岳东路5号 邮政编码： 214200 | 采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 联系人：段女士 联系电话：18800520402 联系地址：宜兴市环科园岳东路1号 邮政编码：214200 |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

  - “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴水务集团有限公司”（网址： http://www.wateryx.com/）

网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与江苏鸿成工程项目管理有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件“第三章 评标方法和标准”和“第四章 项目技术要求和有关说明”由宜兴市公用市政工程有限公司负责解释，其他部分由宜兴市公用市政工程有限公司和江苏鸿成工程项目管理有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间  2 日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足 2 日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成。

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标明细报价表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；（投标时必须提交相应原件或公证件）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标保证金交纳证明（电汇、转账、本票、银行汇票）复印件；（投标时必须提交采购人开具的投标保证金往来款单据原件）；

- 投标人如为代理商需提供制造商针对本项目的唯一专项授权书复印件；（投标时必须提交相应原件或公证件）

- 投标单位的1个2014年来同类产品供货业绩复印件（投标时必须提交相应原件）。

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 技术商务部分评分导读表，附招标文件第三章“评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（格式见附件）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（6）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第⑤、⑥项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人同意招标文件的要求。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到宜兴市公用事业管理局提交投标文件，逾期不予受理。

11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，江苏鸿成工程项目管理有限公司对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知江苏鸿成工程项目管理有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

16.1、联合体

不接受联合体。

16.2 中标后分包

不接受中标后分包。

四、开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 采购人按招标文件规定的时间在宜兴市公用事业管理局召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2 开标结束后，评标委员会按照本须知“9、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中第四章项目技术要求和有关说明、商务要求及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用综合评分法。

（1）评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值,并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1评审结束后，由采购人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

19.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 投标时间截止后投标人不足3家，且未采用其他其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行与江苏鸿成工程项目管理有限公司联系办理退还事宜。

22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

- 签订合同

23、签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，采购人将不予退还其投标保证金。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4 签订合同前，中标供应商须按下表要求交纳中标合同总金额10%的履约保证金。

| 交纳投标保证金账户名称 | 宜兴市公用市政工程有限公司 | 交纳 形式 | 投标保证金的交纳形式限于电汇、转账、本票、银行汇票（不接受其他形式的投标保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 江苏银行城中支行 |  |  |
| 账 号 | 892020188800001699 |  |  |

23.5履约保证金于货物安装完毕验收合格后的三十个工作日内无息退还。

23.6中标供应商（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 投标行为及投标产品：

24、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

- 质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
    26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

# 第三章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 序号 | 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (80)分 | 投标报价得分 | 方法一： 以有效投标文件的次低评标价为评标基准价，评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，每高于或低于评标基准价1%扣（0.3 ）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 方法二： 以有效投标文件的最低评标价为评标基准价，评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，每高于评标基准价1%扣（0.3）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 方法三： 以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。 评标基准价=A×K， K值取值范围为95%、96%、97%。评标价等于基准价的得满分；每高于或低于评标基准价1%扣（0.3）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 抽签代表的确定：按现场签到的顺序，第一个签到人为抽签代表抽取（方法一或方法二或方法三），如抽到方法三，则最后一个签到人为抽签代表抽取K值，抽取人必须为投标人代表（法定代表人或授权委托人）。评标办法及K值只抽取一次，抽签结果不因后续评审和投诉等情况而改变。 |
| 2 | 售后服务 (15)分 |  |  |
|  |  | 交货期（5）分 | 投标人响应的交货期每提前一周，加2.5分，最多加5分。（投标人提供承诺函，到货时间以施工单位、监理及现场负责人共同签收时间为准。） |
|  |  | 质保期延长（ 4 ）分 | 质保期延长： 在满足招标文件质保期要求的基础上每超过六个月，增加1分，最多加4分（以6个月为计算加分周期，不满六个月周期的不加分） |
|  |  | 售后服务承诺（ 3 ）分 | 投标人承诺投标产品遇到故障4小时内响应并到达设备现场,得1 分； 一般故障修复时间8小时之内,得1分； 严重故障修复时间24小时之内,得1分。 （提供售后服务承诺函，否则不得分。） |
|  |  | 服务授权得分（3分） | 提供水泵生产厂家授权的售后服务证书及代理公司营业执照得3分。 （提供售后服务证书及代理营业执照原件，否则不得分。） |
| 3 | 投标人业绩（5）分 |  | 投标人于2014年至今（以合同签订时间为准），同类产品销售合同（应清晰可辨）有一份在150万元及以上的，得5分。 注：需提供销售合同及业绩真实性证明材料（上级行政主管部门的证明或中标公告网页截图或经监管部门备案的中标通知书、直接发包通知书、成交通知书）；如投标人提供的合同从字面上不能体现以上业绩评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标委员会将不予认可） |

说明：

1、评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。

2、不参与评标基准价计算的有效投标人均不影响其推荐为中标候选人。

3、有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

4、投标报价以人民币“元”为计算单位，投标报价的有效值应保留小数点后2位（开标、评标时发现投标报价超过小数点后2位的视为细微偏差，按照四舍五入计算评标价；如发现投标函中投标报价以万元为单位的，也视为细微偏差，评标价按投标报价书修正）。投标报价平均值、评标价与评标基准价的偏离值的计算结果也统一保留小数点后2位。

5、抽签代表的确定：按现场签到顺序，第一个签到人代表抽取方法，最后一个签到人代表抽取K值。抽取人必须为投标人代表（法定代表人或授权委托人），如有符合性检查或密封检查未通过等特殊情况时，抽签代表顺延。

- 第四章 项目技术要求和有关说明

一、项目概述：

本项目为宜兴市公用市政工程有限公司藻水管道工程用潜污泵设备。

二、技术要求：

- 本次招标的设备的规格、数量详见下表，预算价150万元

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | 200QW-250-15-18.5 | 台 | 2 | 社渎港提升泵站 |
|  | 软启动柜 | 详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 2 | 潜污泵 | 200QW-250-15-18.5 | 台 | 2 | 茭渎港升泵站 |
|  | 软启动柜 | 详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 3 | 潜污泵 | 200QW300-22-37 | 台 | 2 | 林庄港提升泵站 |
|  | 软启动柜 | 详见图纸 | 台 | 1 |  |
| 4 | 潜污泵 | 200QW300-22-37 | 台 | 2 | 新渎港提升泵站 |
|  | 软启动柜 | 详见图纸 | 台 | 1 |  |

注：1、以上水泵型号参数为设计参数，与厂家实际生产水泵参数存在偏差，请各投标单位结合设计参数及实际生产水泵参数进行选型，并在投标文件中提供选型依据。

2、潜水泵现场箱制作时必须考虑后期安装自控系统的需要，必须提供无源触点（含信号反馈点及信号控制点），以实现潜污泵远程控制。

3、导杆、导杆链和电缆的长度由投标人根据图纸和现场情况确定，报价含在成套设备中。

4、水泵配套的地脚螺栓、DI泄露保护、水泵现场接线盒、耦合装置等均须由水泵生产制造厂家一并提供，报价含在水泵中。

5、以上设备含不锈钢配套电控箱(户外防雨型)，所有电控箱立柱安装，含安装支架，箱底距地1.2米,要求带开/停机按钮、运行及故障指示灯、手动/自动转换开关，并提供远程通讯端口。控制柜其主开关、断路器、互感器、接触器、继电器等电气元器件应选用同品牌产品（应选用西门子、施耐德或ABB等同档次品牌产品）（只能统一选择其中的一种品牌）。电气控制柜面板的按钮、开关及仪表等易于操作且功能标识齐全清晰。所有设备需与现场土建匹配。

6、潜污泵推荐品牌：赛莱默（不含K系列水泵）、KSB、格兰富、ABS、安德里茨、德国威乐等同档次品牌。

招标设备的基本要求及技术参数：

潜水排污泵安装在泵房污水池内，用于污水的提升输送。在满足招标文件所规定的运行条件下保证安全稳定地运行，并能满足所有过渡过程工况可能出现的最高压力和最大瞬时转速条件下安全运行，在水泵最高转速不超过额定转速的1.2倍的情况下安全运行2min而不会产生有害变形，在瞬时最高压力不超过水泵出口额定压力的1.3倍的情况下保证水泵的安全运行。

1.1. 水泵设计、性能和现场条件

(1) 水泵系统设计要求

a. 所提供的每台泵必须是立式、单级和易拆卸的通道式无阻塞型潜污泵，并与潜水电机相连，泵必须能够输送原生的和未经过过滤的污水。

b. 潜水电机应直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮组成。泵应能够在20m水深下持续长期运行。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按DIN EN 1092-2，PN10、DIN2633 PN16或ISO 7005 PN10标准。

c. 卖方提供的潜水离心泵应为成套装置，并需配备耦合装置、导杆、潜水电缆等有效和安全运行所必需的附件。

d.除非有其他规定，潜水离心泵输送的介质为含有固体颗粒的城市污水，在不需看护的情况下，无故障运行至少10000h。潜水泵应能通过粘性材料、破布、废纸和塑料等而不发生堵塞现象，可靠和无故障的运行以及低成本的维修费用将成为选择水泵的首要因素。

e.潜水泵出水法兰与出水耦合弯座为重力自动无刮擦性耦合，泵的出水端面与出水管弯座的耦合面应密封可靠。

f.泵的所有旋转零件（包括电动机）应在制造时进行静平衡试验，装配后进行动平衡试验，精度应至少达到ISO1940 G6.3级的要求。

g. 电机必须能连续和间歇运行，能够每小时启动15次以上，并不应对泵带来任何有害影响。

h. 泵装置在泵的设计负荷范围内，必须无振动和无气蚀地平稳运行。泵的所有旋转部件（包括电机）应在制造时进行动、静平衡实验。泵运转噪音应低于80dB(A).

i. 泵和电机均为同一设备制造商设计和生产。

(2) 水泵性能要求

a. 水泵的工作曲线应是连续上升的，在工作范围内，相应的效率曲线应是比较平缓的。

b. 在额定转速和流量下，扬程、效率误差应满足ISO9906或GB/T3216-2005标准。

c. 选泵首先考虑的因素是：运行维修成本低，可靠性高和无故障运行时间长。

d.水泵所用电机必须有足够的功率储备，使水泵在性能曲线允许的范围之内工作时，不会超负荷。

1．2． 结构要求

(1) 泵的构造

泵应采用立式耦合式潜水泵，潜水电机与泵叶轮同轴相连。电机安装在水泵上方，在叶轮和电机室之间应有一个密封的油室。水力部件由水泵壳体、叶轮等组成，在设计和制造中应没有锐利的棱角，以消灭涡流的产生并保证水泵的排水能力。水泵出口法兰应按标准公称压力1Mpa为准。

泵的主件材质应不低于ASTM A-48 35B级(DIN1691，GG25)灰口铸铁,表面须平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度应足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由AISI316不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面应由环氧树脂涂层保护。

机械表面的密封是金属与金属接触，需要防水密封，泵和电机的零件接合面应是机械加工的并嵌入腈或氟化橡胶O形环。

叶轮和泵壳之间的进口间隙应仅限于轴向，并能通过外部螺栓调节。

(2) 蜗壳

泵的蜗壳应是整件的灰口铸铁，ASTMA-48 35B 级（DIN1691，GG25），偏心设计。

蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，并且过流通道截面近似圆形以利于杂质通过无沉积，不能采用近似矩形截面的通道。

泵壳应能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

(3)叶轮

叶轮为闭式或半开式通道式无阻塞流道设计。通道为长流道、宽流道设计，无剧烈拐角。叶轮入口应为凹进曲线设计而不是直线设计以避免纤维阻塞。叶轮应能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物。

叶轮应是DIN1691，GG25的铸铁或更优材质制造的。叶轮应有环氧树脂防腐涂层或直接铸铁硬化防腐处理。

叶轮都经过动平衡试验，同时精心地进行加工和表面处理。叶轮能高效率传递电机输出功率。

叶轮应用键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封。在反转时不能松动。

（4）自耦装置

自藕装置应配有出水弯管，弯管两端带有法兰。泵出口与耦合装置的接口结构的设计采用金属硬接触配合软橡胶圈双重密封或优良的金属硬接触密封，应能在水泵放下或提起过程中保证接口的密封配合安全而不受刮擦破坏。放下通水后，水流的压力使密封圈贴靠到对接法兰面上，当泵安装完运行时自藕装置处绝不会漏水。

(5) 电机

泵的潜水电机应是三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为IEC IP68级，绝缘等级为F级。应有合适的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载。电机应能每小时启动15次。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。

电机应设计成在最高40℃(104F)环境下工作。泵头和电机应能浸入和连续泵送最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。

电机和电缆必须能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。

(6)泵轴

叶轮为电机直联传动，泵和电机是同一根轴，泵轴须是电机轴的延伸，不接受中间耦合传动。泵轴直接支撑在轴承上，不采用轴套形式。

泵轴的叶轮端应采用锥形设计，方便叶轮的安装，且叶轮安装固定后能够消除叶轮和轴之间的间隙。

泵轴材质为优质不锈钢。泵轴应具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。

(7)机械密封

每台泵应配有一个双道机械轴密封系统。机械密封应是免维护的。机械密封采用碳化硅或耐腐蚀烧结碳化钨材料，具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介质酸碱度范

围应在4-10之间。

机械密封的设计使用寿命不低于 25,000小时。

(8) 轴承

泵和电机的轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。

轴承在0.5Qn< Qn<1.25 Qn 范围内运行时（ Qn 为最佳工况点），轴承寿命应在100,000小时以上。

(9) 接线室

潜水电缆和定子接线的连接通过接线室内的接线板进行连接，接线室应通过橡胶件与定子室隔离密封，保护电机，避免物质进入电机腔。

(10)电缆和电缆密封

电机应配有控制和动力水下电缆。电缆应伸进接线室直接与端子板相连接，电缆的尺寸应符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接。

电缆应有单独的进口，并特别设夹紧装置以防应力负荷。电缆入口为轴向，各电缆进口处潜水电缆采用密封性能良好的新型构造的潜水电缆，电缆和外部绝缘橡胶层是紧密熔结在一起，外部培养电缆盖板加固。

(11) 电机保护

电机内设多个保护装置并监测控制。包括埋置在定子线圈中热敏开关、接线室内机械式触动的湿度微动开关。

1）热敏开关

电机定子的每一相均应由常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关应埋置于定子内，三只应串联于同一回路中。在15021C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开关应打开，报警并停止电机。

2）泄漏传感器

在接线室内设湿度传感器，在接线室进水时提前预警以防损坏电机。泄漏传感器必须在电机内水份去除后才能手动更换，而不能自动复位，以防止电机内还有水份时电机启动。

3)油室漏水保护

在油室中设漏水保护传感器，实时测量油室中水的含量，可以精确油中含水量。确保在水进入电机室前提前预警，以便用户及时采取维修保养措施，在液体进入电机室前换油，保护电机不进水。

4)轴承温度传感器

用以精确监控轴承温度，以防轴承受力过大，过载发热。

5）水泵专用保护继电器应随水泵配套提供，安装于就地控制箱内,其电源要求为AC220V。专用保护继电器接受水泵电机保护元件的报警信号，并将报警故障信号传送到泵的管理系统或污水处理厂的中央控制系统。以便自动停止电机。

1.3. 主要材质

叶轮：		铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)及以上

泵壳：		铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)及以上

电机壳：	铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)及以上

轴：		不锈钢AISI 329、431或其它同等性能不锈钢

机械密封：碳化硅/碳化硅或耐腐蚀烧结碳化钨/耐腐蚀烧结碳化钨

紧固件：	 不锈钢 AISI 316

O形圈：	 丁腈橡胶或氟橡胶

出水弯管： 铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)

导轨：		 不锈钢AISI 304

提升链：	 不锈钢AISI 304

表面防腐： 150μm环氧树脂涂层

1.4. 附件

泵附件必须包括以下内容（但不限于以下各项）：

不锈钢铭牌必须牢固地固定在每台泵明显的位置上，铭牌采用冲压的数字标记。(中、英文两种文字)

每台泵须配置起吊用的吊耳，其位置应该位于泵的重心附近，并设置不锈钢吊链。

投标人应提供导杆、导杆固定支架及其紧固材料，材质为不锈钢制作。

1.5. 备品备件

投标人应提供随机备品备件、易损件和专用工具的详细清单（清单中包含单价），自设备验收合格之日起，质保期内内由于备品备件、易损件损坏导致设备无法正常运行，中标单位负责免费更换，确保设备正常运行，若中标单位没有相应的备品备件 、易损件，则对照清单中的单价支付给需方，若由于设备无法运行导致其他经济损失问题，也由中标单位一并支付。

所有的易损件和备件应具有互换性。易损件和备件的包装保护，应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志。

1.6. 安装和检验

1) 参考标准

ISO9906或GB/T3216   泵验收试验标准

SD204-98     泵安装技术规范

GB50231-98   机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50275-98   泵安装工程施工及验收规范

SZ-06-99     排水工程机电设备安装质量检验评定标准

制造厂       潜水泵安装使用手册

2) 现场条件

中标供应商应遵照标书图纸及对应土建工程的标高、位置，进行上述潜水泵装置的安装。

中标供应商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向监理工程师报告，经批准及修正后，方可安装。

3) 设备结构要素

上述潜水泵装置是采用潜水电机与泵体直联的立式安装型式，由泵壳和叶轮组成。水泵可通过电动葫芦、吊链沿导轨升降。导轨可引导水泵自动下落到预定的位置，使水泵与底座自动耦合连接。

水泵的安装应易于维修。检查、安装时，工人不需要下到泵池底部去。

潜水泵装置在进水泵房内的安装顺序应按制造厂安装手册为准。

在安装前，为防止部位损坏而包装的防护粘贴，电缆自由端的防水罩等不得提前拆下。

4) 安装技术条件

潜水泵安装时，其安装位置和标高应符合设计要求，平面位置偏差不大于±10mm，标高偏差不大于±30mm。

潜水泵底座应调整水平，其水平度不大于1/1000。

双导杆安装必须平行且垂直，其平行偏差小于±2mm，垂直度偏差应小于1/1000，全长偏差不得大于±3mm。

潜水泵出水配管法兰面应平直。

5) 测试

中标供应商应提交全部的测试试验报告交采购人批准。

中标供应商应提交泵特性曲线以及性能参数的试验报告，交采购人批准。

6) 现场检验和调试

潜水泵安装后，中标供应商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

带负荷运转1小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合设计要求。

运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流值正常，潜水电机外壳防护等级IP68。

2、潜污泵控制箱及接线盒

2.1潜污泵控制箱体为户外型，不锈钢304材质，含安装支架（做法详见设计图纸）。立柱安装，箱底距地面1.2m，若控制箱尺寸较大可地式安装。要求带每台泵的开、停机按钮，运行、故障指示灯，设手自动装换开关，自动方式下液位控制，液位传感器及液位控制器由控制箱供应商配套提供，箱内必须提供无源触点（含信号反馈点及信号控制点），以实现潜污泵潜污泵远程控制。

3、本次招标产品的其他相关技术要求详见电子稿图纸，请各投标人自行下载。如图纸与招标文件技术要求有出入的，以招标文件的技术要求为准。

七、其它要求

1、中标供应商负责对用户单位操作人员进行技术培训。

2、产品投入正常使用后若客户方要求中标供应商在相当一段时间(至验收合格之日止)里驻守客户单位对其进行维保工作时，中标供应商必须做出积极响应，并在投标文件中承诺。

3、在培训使用人员（为客户方）、备品、备件、维保方式、提供紧急维修服务等方面均应满足业主的要求，并在投标文件中作出具体承诺。

4、投标人应在投标文件中提供易损件清单及报价，对质保期满后维修件及易损件的维修更换价格及优惠办法予以说明。

5、因该潜污泵为太湖蓝藻项目使用，时间要求紧，考核任务重，牵涉范围广。投标单位需充分考虑供货周期，必须在2019年5月25日前完成标内所有设备的供货工作，如因中标单位供货不及时原因导致工程未能按时竣工，投标人将承担违约责任和上级项目考核责任后果，并列入失信名单报相关网站公示。（到货时间以施工单位、监理和现场管理人员共同签收时间为准）

七、其它要求

1、中标供应商负责对用户单位操作人员进行技术培训。

2、产品投入正常使用后若客户方要求中标供应商在相当一段时间(至验收合格之日止)里驻守客户单位对其进行维保工作时，中标供应商必须做出积极响应，并在投标文件中承诺。

3、在培训使用人员（为客户方）、备品、备件、维保方式、提供紧急维修服务等方面均应满足业主的要求，并在投标文件中作出具体承诺。

4、投标人应在投标文件中提供易损件清单及报价，对质保期满后维修件及易损件的维修更换价格及优惠办法予以说明。

八、商务要求：

1、交货地点：宜兴市内发包人指定的地点。

2、交货期限：因该潜污泵为太湖蓝藻项目使用，投标单位需在中标公示结束后50天内完成标内所有设备的供货工作。（到货时间以施工单位、监理和现场管理人员共同 签收时间为准）。

3、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容于货到安装调试合格后7个工作日内组织验收。

4、付款步骤：

（1）设备送抵需方指定的施工现场或设备仓库，并经供需双方检查合格后签署到货验收单，供方须于当月25日前开具所供货物的全额税务发票，需方在30天内支付发票金额的60%货款；

（2）设备正常运行验收合格，并完成所供货物的结算审计后30天内支付所供货物发票金额的30%；

（3）质保期满后，完成所供货物结算抽复审计后30天内支付所供货物发票金额的10%（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

- 第五章 合同书（格式文本）

第一部分 协议书

发包人（即甲方，全称）：

承包人（即乙方，全称）：

一、依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本设备项目协商一致，订立本合同。

二、质量标准

符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由发包单位负责验收。货物送达现场后需方组织相关人员对货物进行验收。

三、合同价款

金额（大写）：                        元（人民币）

￥：                        元（人民币）

四、合同文件构成

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）供方中标的投标文件；（4）招标文件；（5）供方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

五、承诺

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成供货，确保货物质量和安全，并在质保期内承担相应的责任。

六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

七、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

八、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发    包    人（公章）：	承    包    人（公章）：

法定代表人（签字）：		法定代表人（签字）：

年    月    日	           年    月    日

- 合同书（格式文本）

本合同于    年    月    日由             （以下简称甲方）与         （以下简称乙方）签订。甲方愿以总价款人民币        元（￥        ）向乙方购买               ，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《合同法》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）成交通知书；（3）乙方成交的响应文件；（4）谈判文件（政府采购项目编号：YXDLZC2017-041[竞代]）；（5）乙方在报价过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向甲方提供上述合格的设备和服务。

四、采购人按照谈判文件，组织对成交供应商的供货产品逐项进行验收，在确认供货产品符合采购需求的基础上，填写项目验收单并加盖单位公章。

五、供应商供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算采购资金。

六、宜兴市政府采购管理办公室为本合同的备案单位。

七、本合同一式肆份，供需双方各持一份，报送宜兴市政府采购管理办公室备案、江苏鸿成工程项目管理有限公司存档各一份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

第五章 合同条款

根据招标文件和本项目的中标通知书，发承包双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：          生产、运输、指导安装、调试及售后服务。

二、价格及支付：

1．按此次中标价格执行，合同金额为           元。

2、本合同为固定总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有货物、附件、指导安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3．付款步骤：

（1）设备送抵需方指定的施工现场或设备仓库，并经供需双方检查合格后签署到货验收单，供方须于当月25日前开具所供货物的全额税务发票，需方在30天内支付发票金额的60%货款；

（2）设备正常运行验收合格，并完成所供货物的结算审计后30天内支付所供货物发票金额的30%；

（3）质保期满后，完成所供货物结算抽复审计后30天内支付所供货物发票金额的10%（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

4．付款方式：银行汇票或转帐支票。

5、履约保证金的退还：履约保证金于货物安装完毕验收合格后的三十个工作日内无息退还。

三、质量保证：

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定、图纸设计要求、招标文件和投标文件，安装完成后需通过当地产品质量技术监督检验机构的验收。

2、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的符合质量要求的全新设备。

四、 质量验收要求

1、投标人一旦中标后，招标人将视情况至中标供应商生产厂家实地察看投标文件中提供的相关资质证书、销售业绩、检测报告及生产设备等情况，如发现实际情况与投标文件中不一致的，将取消其中标资格，报相关监管部门进行处理，并对其在宜兴市招投标网上公示。

2、供货前和供货过程中，招标人将会自行对投标产品随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，招标人将终止合同，同时对供方处以3倍履约保证金的违约处罚，并报宜兴市招投标网公示。

3、验收时间：

货物到达招标人指定的现场后，供货方应按有关技术规程的规定堆放。所有货物必须提供产品合格证及保单，注明出厂日期。中标方和招标方工作人员双方同时在场情况下，招标方进行验收。验收合格后，双方签署验收单。

- 验收标准：

符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由用户单位负责验收，宜兴市市场监督管理局将履行监督职能。货物送达现场后需方组织相关人员对货物进行到货验收。

- 供货要求：

因本次招标的潜污泵是城市防汛使用，目前防汛土建工程已经进场施工，急需潜污泵到场使用，中标单位必须在2017年7月22日前把货物送达需方指定的供货现场。到货时间以施工单位、监理及现场负责人共同签收时间为准。

六、交货条件：

1、交货地点：宜兴市内发包人指定的地点

2、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因承包人运输不当等原因造成损坏或丢失，应由承包人负责修复或补缺。

3、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

4、运输及到货地点：由承包方负责办理运输，并承担费用直接送到发包方指定地点。

5、承包方发货应提前一天用传真和电话通知发包人。

七、安装调试及售后服务：

1、承包人负责本次设备的指导安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，承包人收到发包人函、电话通知后应在4小时内响应并解决问题。
2、发包人应向承包人现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由承包人负责。
3、发包人如邀请承包人提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。
4、承包人对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。
5、本次招标的设备应提供不低于2年的免费质保，免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算。
①在免费质保期内，提供免除一切费用的售后服务。
②对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，供应商必须确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

八、违约责任：

如供方逾期交货，供方应向需方支付违约金，每逾期供货一天，须处罚金100元/台潜污泵。

供方逾期交货超过15天的视为供方不履行合同，除扣罚违约金外，如给需方造成损失的，还应赔偿相应损失。需方有权报宜兴市财政局，并要求宜兴市财政局依法作出中止合同等处罚。

如中标供应商不按照采购人要求将合同货物送达采购人指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八。

九、合同生效及其它：

1、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章），且见证部门盖章后即生效。

2、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由发包人协调解决，如协调解决不成，则可向发包人所在地（宜兴）法院起诉。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决，协商结果必须报见证方同意后以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。

4、投标单位投标前应自行勘查安装和使用现场，充分考虑完成本项目的一切费用，在结算时以投标报价为准，不作调整。

5、供货期内如遇产品平滑（自然）升级，供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）

6、标后履约管理行为参照“宜招管发（2016）7号文”。

7、其它未尽事宜，合同双方签定附属协议。

8、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，中标单位接到需方发货传真后才能生产对应的设备，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以单价为准。

数量的风险，最终结算以单价为准。

- 第七章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：

项目名称：  宜兴市公用市政工程有限公司藻水管道工程用潜污泵设备

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用市政工程有限公司、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

我方收到你们HCCG2019-0303 招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《偏离表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。

- 我方愿意按《合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          办公电话：

手机号码：                          传真：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：HCCG2019-0303

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项费用报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | 200QW-250-15-18.5 | 2 |  |  |
|  | 软启动柜 | 详见图纸 | 1 |  |  |
| 2 | 潜污泵 | 200QW-250-15-18.5 | 2 |  |  |
|  | 软启动柜 | 详见图纸 | 1 |  |  |
| 3 | 潜污泵 | 200QW300-22-37 | 2 |  |  |
|  | 软启动柜 | 详见图纸 | 1 |  |  |
| 4 | 潜污泵 | 200QW300-22-37 | 2 |  |  |
|  | 软启动柜 | 详见图纸 | 1 |  |  |
| 合计 |  | （小写） |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |

投标人签名：                                             日期：

注：

- 投标报价应包含货物设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项货物仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部设备进行投标，只投其中部分设备者，投标无效；

- 投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

2、投标明细报价表（格式）：

投标明细报价表

项目编号：HCCG2019-0303

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

| 序号 | 项目名称 |  | 分项费用报价 | 原厂质保期 | 品牌型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  | 合同签订后 日内到货并安装调试完成。 |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |

投标人签名：                                             日期：

注：

（1）投标人应当根据“第四章 项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，须包括本次招标的所有细项；“投标明细报价表”合计需与“开标一览表”合计一致。

（2）表格不够可自行延长。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：HCCG2019-0303

日期：

宜兴市公用市政工程有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（HCCG2019-0303）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（HCCG2019-0303）进行投标，所提供的货物均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               采购人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：HCCG2019-0303

日期：

宜兴市公用市政工程有限公司、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：HCCG2019-0303

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标保证金交纳证明复印件；

- 投标人如为代理商需提供制造商针对本项目的唯一专项授权书复印件；（投标时必须提交相应原件或公证件）

- 投标单位的1个2014年来同类产品供货业绩复印件（投标时必须提交相应原件）。

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：HCCG2019-0303

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“第四章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

（五）材料设备品牌承诺表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 参照（或相当于）品牌（型号） | 投标人承诺 品牌(型号) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 |  | 赛莱默（不含K系列水泵）、KSB、格兰富、ABS、安德里茨、德国威乐等同档次品牌 |  |  |
| 2 | 控制柜其主开关、断路器、互感器、接触器、继电器等电气元器件 |  | 应选用同品牌产品（应选用西门子、施耐德或ABB等同档次品牌产品）（只能统一选择其中的一种品牌）。 |  |  |

注：投标人应在以上参照品牌产品中选择其中一个或多个，并在以上承诺表中予以承诺。参照品牌列明型号系列的，承诺时也必须明确到型号系列。除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在招标答疑截止时间前，以书面形式（并加盖公章）向招标人提出，并提供相应的证明材料，招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加。投标人必须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。

（六）技术商务部分评分导读表（格式）：

技术商务部分评分导读表

投标人名称（盖章）：               项目编号：HCCG2019-0303

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件“第三章 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

投标人签名：                                    日期：

宜兴市公用市政工程有限公司藻水管道工程用潜污泵设备招标公告

江苏鸿成工程项目管理有限公司受宜兴市公用市政工程有限公司的委托，就宜兴市公用市政工程有限公司藻水管道工程用潜污泵设备组织自行采购。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

- 项目编号：HCCG2019-0303

- 项目名称：藻水管道工程用潜污泵设备

- 项目简要说明：详见招标文件。

- 本项目预算为：150 万元

二、投标人资格要求：

1、投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④不接受联合体，不接受中标后分包；

⑤投标人必须为潜污泵的专业生产厂家或其授权代理商（如为代理商需提供制造商针对本项目的唯一专项授权书原件，制造商与其授权代理商不能同时参与投标，如同时参加只接受制造商投标）。

⑥投标单位至少具有1个2014年来同类产品供货业绩（提供合同原件）。

⑦参照（或相当于）下列品牌：

潜污泵：赛莱默（不含K系列水泵）、KSB、格兰富、ABS、安德里茨、德国威乐等同档次品牌

控制柜其主开关、断路器、互感器、接触器、继电器等电气元器件：应选用同品牌产品（应选用西门子、施耐德或ABB等同档次品牌产品）（只能统一选择其中的一种品牌）。

注：除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在2019年1月2日时间前，以书面形式（加盖公章）向招标人提出，并附产品详细技术参数，并证明所投品牌的技术需求和性能与参照品牌同档次或高于参照品牌档次，征得招标人的认可并在答疑中公布后才可参加本次投标。

2、投标保证金：投标人须按规定交纳投标保证金（不接受以个人名义的交纳），投标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户。

三、招标文件及图纸等发放信息：

1、招标文件及图纸等（如有）在 “宜兴水务集团有限公司”（网址： http://www.wateryx.com/）采购公告附件中发布，投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及图纸等。

四、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2019年4月3日上午9：00

2、确定采购结果时间：评审结束后。

3、地点：宜兴市公用事业管理局（具体开标室详见招标文件）

4、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。

5、招标文件售价：每份300元，在递交投标文件时收取（售后不退，招标活动终止的情况除外）。

6、本次招标项目的图纸请联系刘先生0510-80718867

五、本次招标联系事项：

| 采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 联系人：刘先生 联系电话：0510-80718867 传真电话：/ 联系地址：宜兴市环科园岳东路5号 邮政编码： | 采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 联系人：段女士 联系电话：18800520402 联系地址：宜兴市环科园岳东路1号 邮政编码：214200 |
| --- | --- |

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

江苏鸿成工程项目管理有限公司

2019年3月29日